30-442 Kraków, ul. Zawiła 22 tel. 12-262-44-56-8, fax 12-262-44-59 ## Serwis firmy Kliweko

# ZGŁOSZENIE

# URZĄDZENIA DO PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU

(prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza)

| Zgłaszający: ( firma, adres, telefon, fax, osoba zgłaszająca) | ### Data zgłoszenia |  |
| --- | --- | --- |
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |
|  | ### Typ urządzenia |  |
|  | ### Numer fabryczny |  |
|  | ### Data sprzedaży | ### Proponowana data rozruchu |
| Obiekt: (firma, adres, telefon, fax., osoba odpowiedzialna) | Zlecenie skierowane do: (podać nazwę firmy) |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | Solland s.c. J.Wekluk, ul. Zawiła 22 30-442 Kraków, NIP: 676-003-18-77 |  |

| ## Wykonawcy montażu nazwy firm, adresy, telefony, fax, osoby kontaktowe | Część mechaniczna : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Część elektryczna : |  |
|  | Podłączenia mediów : |  |

| PRZED ROZRUCHEM AGREGATU ODPOWIEDZ NA PYTANIA 1 |  | tak / nie / nie dotyczy |
| --- | --- | --- |
| #### Część #### mechaniczna | Czy urządzenie jest zamontowane zgodnie z dokumentacją (DTR urządzenia) ? |  |
|  | Czy jest swobodny dostęp do urządzenia, czy wolne przestrzenie serwisowe wokół urządzenia są co najmniej równe odległościom przedstawionym w rozdziale DTR-ki: Odbiór / Instalowanie? |  |
|  | Czy wywiewany przez wentylatory strumień powietrza nie jest dławiony lub czy nie występują jego odbicia w kierunku powrotu na urządzenie? |  |
|  | Czy urządzenie jest przymocowane do podłoża? |  |
|  | Czy urządzenie posadowiono na wibroizolatorach? |  |
|  | Czy wibroizolatory zamontowano zgodnie ze schematem montażu? |  |
|  | Czy usunięto opakowanie z urządzenia? |  |
|  | Czy urządzenie oddzielono od instalacji budynku łącznikami elastycznymi? |  |
| #### Część #### elektryczna | Czy doprowadzono docelowe zasilanie elektryczne do urządzenia? |  |
|  | Czy wpięto kable zasilające do urządzenia? |  |
|  | Czy instalacja elektryczna jest chroniona przed przepięciami? |  |
|  | Czy wykonano pomiary zabezpieczeń przeciwporażeniowych? |  |
|  | Czy odbiorniki chłodu posiadają sprawdzone zasilania elektryczne? |  |
|  | Czy odbiorniki chłodu posiadają sprawdzone w działaniu sterowniki? |  |

1Brak pozytywnej odpowiedzi na aktualne pytania wyklucza możliwość przyjazdu serwisu do uruchomienia

Odpowiedzi nieprawdziwe, mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania serwisu i dodatkowych kosztów

| PRZED ROZRUCHEM AGREGATU ODPOWIEDZ NA PYTANIA 1 |  | tak / nie / nie dotyczy |
| --- | --- | --- |
| #### Część wodna/ #### glikolowa | Czy na rurociągu powrotu wody (glikolu) do agregatu (zaraz przed agregatem) zamontowano filtr pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi? |  |
|  | Czy jest łatwy dostęp do filtra wody (glikolu)? |  |
|  | Czy instalacja pracuje w obiegu zamkniętym? |  |
|  | Czy instalacja wody (glikolu) pracuje w obiegu otwartym? |  |
|  | Czy instalacja (niezależnie od agregatu) posiada poprawnie dobrane przeponowe naczynie wzbiorcze? |  |
|  | Czy instalacja przed napełnieniem została wypłukana? |  |
|  | Czy instalacja została napełniona i odpowietrzona i uzupełniona (dla glikolu kilkukrotnie)? |  |
|  | Czy instalacja składa się z dwóch obiegów wodnych (pierwotny do agregatu / wtórny na odbiory)? |  |
|  | Czy pracowały pompy obiegu pierwotnego? |  |
|  | Czy pracowały pompy obiegu wtórnego? |  |
|  | Czy instalacja wykazuje dławienie przepływu? |  |
|  | Czy instalacja posiada by-pass rozruchowy? |  |
|  | Czy gotowa jest instalacja wraz odbiorami? |  |
|  | Czy zostały wykonane i sprawdzone instalacje odprowadzenia skroplin od odbiorników chłodu? |  |
|  | Czy wykonano próby pracy odbiorów? |  |
| #### Część #### freonowa | Czy rurociągi czynnika parowego zostały ułożone ze spadkiem zapewniającym prawidłową cyrkulację oleju – spadki zgodne z kierunkiem przepływu czynnika parowego (rurociągi o większej średnicy)? |  |
|  | Czy przed odcinkami pionowymi rurociągów parowych zostały wykonane syfony i kontr-syfony na ich końcach? |  |
|  | Czy na rurociągach z zimnymi parami zastała ułożona izolacja zimnochronna? |  |
|  | Czy rurociągi freonowe mają łączniki elastyczne przy agregacie i przy skraplaczu? |  |
|  | Czy wykonano próżnię i jest na nią protokół? |  |
|  | Czy instalacja została napełniona czynnikiem chłodniczym? |  |
|  | Czy został uzupełniony olej w sprężarkach? |  |

Proszę wpisać osoby które będą uczestniczyć w rozruchu i przeszkoleniu w obsłudze urządzenia.

Sugerujemy przedstawienie do szkolenia również przedstawicieli użytkownika urządzenia.

| 1 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 4 |  |

UWAGA !  W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty pracowników Serwisu na zasadzie: dwie roboczogodziny plus czas dojazdu, oraz koszt dojazdu według stawek obowiązujących w Serwisie.

DEKLARUJEMY, że do miejsca zainstalowania urządzeń zapewniony jest dostęp bez uciążliwości i ograniczeń oraz, że poruszanie się wokół urządzeń odbywać się może bez utrudnień w sposób przewidziany stosownymi przepisami BHP, co uwzględnia także drożność dróg ewakuacyjnych. Dostęp do każdego urządzenia zainstalowanego powyżej 2m nad terenem winien być zabezpieczony poprzez przygotowane rusztowanie sztywne lub mobilne z blokadą kół, ze wszystkich stron wokół urządzenia. Pracy na drabinach na wysokości powyżej 2m nie dopuszcza się. Urządzenia na dachach, nadbudowach, i antresolach winny zostać okolone bezpiecznymi podestami. W każdym przypadku gdy będzie niezbędne odwołanie się do stosownych przepisów BHP w miejscu pracy, rozstrzygającym może być stanowisko obecnego na miejscu inspektora BHP.

Nazwisko, imię i podpis osoby wypełniającej zgłoszenie:    ..............................................................................................................

Brak odpowiedzi na aktualne pytania wyklucza możliwość przyjazdu serwisu do uruchomienia

Odpowiedzi nieprawdziwe, mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania serwisu i dodatkowych kosztów